印务中心二楼碎纸设备增加防雷设施项目询价函

广州日报报业经营有限公司印务分公司拟通过询价采购方式对印务中心北段二楼碎纸设备安装防雷设施，欢迎符合资格的单位参加报价，项目具体需求如下。

- 项目名称：印务中心北段二楼碎纸设备安装防雷设施

- 服务地址：位于 广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心

三、报价人资格要求：

1、报价人应为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照并具备相应的经营范围且在有效期内。

2.必须有建筑业企业资质证书特种工程( 特种防雷 )专业承包不分等级专业承包不分等级）

3.建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质）

四、项目需求：

1.严格执行国家有关消防设备技术标准和安全操作规范

2. 检测报告必须符合广东省防御雷电灾害管理要求

五、建筑物的防雷类别

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010确定需整改建筑物为第二类防雷建筑物。

# 六、整改范围及技术要求

- 6.1 整改范围

本次防雷工程整改主要对该建筑的外部防雷设计。

主要分以下两部分：

- 防直击雷

- 防感应雷

- 6.2 整改目的与要求

- 6.2.1防直击雷

1、现场设备因天面接闪带接闪范围不足以保护该设备，现需增加接闪杆加以防护，因设备本身高度为6m，故需增加10m不锈钢接闪杆加以防护，接闪杆安装位置与设备保持3m以上防护间距，并利用40*4热镀锌扁钢与原有建筑物接地装置连接；室内金属设备及金属管道等利用40*4热镀锌扁钢或16㎡接地线与原有建筑物接地装置连接作等电位连接防护；

2、因原建筑物未预留设备接地点位，需在建筑物墙柱出开凿柱筋作防雷接地点，二层位置开凿3处，三层位置开凿2处，四层位置开凿一处；

- 6.2.2防感应雷

- 1、现场设备控制箱内未见安装防雷浪涌保护器，现增加I级浪涌保护器加以防护，依据规范参数要求：Iimp≧12.5KA  UP≦2.5KV

- 6.3防雷系统的构成和材料规格、及具体实施方案

外部防雷主要是指直击雷的防护，由接闪器、引下线、等电位连接、浪涌保护器完善的接地装置构成。

- 接闪器：采用10m高不锈钢定制避雷针；

- 接地装置：采用原有建筑物接地装置；

- 等电位连接：采用40*4热镀锌扁钢；

- 浪涌保护器：Iimp≧12.5KA  UP≦2.5KV；

- 6.4焊接与防腐处理

等电位及避雷针的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，圆钢与圆钢单面焊接≥圆钢直径12倍，圆钢与圆钢双面焊接≥圆钢直径的6倍，圆钢与扁钢之间焊接≥圆钢直径的6倍，扁钢与扁钢三面焊接，搭接长度≥扁钢宽度的2倍。焊接完后，刷上一层防锈漆，防止腐蚀。

七、发布采购信息的媒介：

广东广州日报传媒股份有限公司官网（http://cg.gdgzrb.com/cms/）八、报价要求：

（一）必须提交的报价文件

1.报价文件包含报价单（格式见附件1）

2.报价人资格的资质证明文件

3.必须有建筑业企业资质证书特种工程( 特种防雷 )专业承包不分等级专业承包不分等级）

4.建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质）

（二）建议提交的报价文件

1.企业资信（包括：国家高新技术企业证书、质量管理体系证书、环境管理体系认证证书和符合本项目检测要求的CMA资质的检测实验室，需提供CMA资质证书及资质附表）

2.项目团队及项目投入人员持证情况（包括：项目团队架构图和项目投入人员项目具有环境类中级职称证书，项目团队投入的人员需提供身份证及社保证明文件，证明是公司员工）

4.本项目报价包括材料费、人工费、税费、检测费等一切费用。

5.报价文件请加盖单位公章，扫描后在粤传媒官网询价事项栏目对应项目上传报价及相关资料，或发送至采购联系人邮箱（wenzy@gdgzrb.com）。

（注：报价人须登陆粤传媒官网https://cg.gdgzrb.com/cms/完成注册进驻后方可进行报价。）

6.报价截止时间：2023年 12 月 14 日 10 时（北京时间）。

九、现场勘察2023年12月12日10点，联系人：何生 13543436520

十、付款方式：在出具检测报告并收到发票后的30个工作日内通过银行转账方式付款。

十一、其他约定

广州日报报业经营有限公司印务分公司为广州日报报业经营有限公司的非独立核算性质的分公司，因此发票开具和款项结算以广州日报报业经营有限公司名称（义）进行，而合同签订以广州日报报业经营有限公司印务分公司名称（义）名称（义）进行。

十二、评审方法：

满足询价文件要求，根据价格（70%）和技术商务（30%）进行比选，综合实力较优者为中选人。

十三、联系方式：

报价联系人：温先生     联系电话：37312501

邮箱：wenzy@gdgzrb.com

广州日报报业经营有限公司印务分公司采购小组

2023年 11月24 日

附件一

| 广州日报印务中心碎纸机防雷防护项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： 联系人： 价格单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 10m不锈钢避雷针 | 支 | 1.00 |  |  | 定制成品 |
| 1.2 | 避雷针底座制作安装 | 处 | 1.00 |  |  | 200mm高水泥墩子，用于接闪杆的底座支撑 |
| 1.3 | 避雷针接地线 | m | 25.00 |  |  | 40*4热镀锌扁钢 |
| 1.4 | 设备接地 | m | 30.00 |  |  | 40*4热镀锌扁钢、16平方接地线 |
| 1.5 | 接地点 | 处 | 3.00 |  |  | 开凿柱筋 |
| 1.6 | 浪涌保护器 | 套 | 1.00 |  |  | 品牌型号：立信、北京北元、德力西 |
| （一）小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 三层 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备接地 | m | 30.00 |  |  | 40*4热镀锌扁钢、16平方接地线 |
| 2.2 | 接地点 | 处 | 2.00 |  |  | 开凿柱筋 |
| （二）小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 四层 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备接地 | m | 30.00 |  |  | 40*4热镀锌扁钢、16平方接地线 |
| 3.2 | 接地点 | 处 | 1.00 |  |  | 开凿柱筋 |
| （三）小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全文明措施费（脚手架、交通运输车、施工围闭、高空作业、界面协调与完善、施工恢复、环境保护等） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 五 | 防雷装置检测服务费 （出具检测报告）（二类） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 六 | 合计含税 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：小写 元 大写： |  |  |  |  |  |  |
| - 该报价有效期为30天 - 以上列表项目的报价为总价包干，包含安装、施工、人工、税费、措施、检测费等其它一切费用 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

日期： 2023年    月     日