广报经营印务分公司中央空调循环水系统及空压机循环水系统水质处理项目询价函

广州日报报业经营有限公司印务分公司拟通过询价采购方式确定中央空调循环水系统及空压机循环水系统水质处理项目服务单位，欢迎符合资格的单位参加报价，项目具体需求如下。

- 项目名称：广报经营印务分公司中央空调循环水系统及空压机循环水系统水质处理项目

1.中央空调系统

（1）空调机组制冷量：550RT/台×4台；350RT/台×3台。

（2）空调冷却塔数量：康明方塔1组4风扇（HMKTV-2000UL 2000m³/h 15kw*4）；康明方塔1组3风扇（HMKTV-900UL 900m³/h 7.5KW*3）。

2. 空压机循环水系统（生产设备工艺水循环系统）

（1）罗兰三、四号机工艺循环水：6 m³。

（2）空压系统冷却水：6 m³，凉水塔2台20 m³/h、2台30 m³/h共四台。（3）罗兰五号机3套工艺循环水。

二、项目服务期限：2年

三、服务地址：位于 广州市白云区增槎路1113号

四、报价人资格要求

1.报价人应为在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照且在有效期内，并取得相关经营范围许可。

五、项目需求

1.空调循环水水质处理应能实现阻垢、防锈和灭藻抑菌。

2.对设备工艺水循环系统的冷冻水、冷却水进行化学水处理，防止系统内部的腐蚀，结垢和菌藻，菁苔等微生物繁衍，保证水循环系统中的安全运转。

3. 冷冻水系统日常运行管理

（1）每月取冷冻水样测定pH值，监测系统有无不正常泄漏，并及时通知甲方查漏，及时补足缓蚀剂。

（2）定期测钢腐蚀率、铜腐蚀率等指标。

（3）根据细菌数、粘泥量测试结果，每两季度交替投加杀菌剂，控制细菌总数达标。

（4）冷冻水每月分析一次，并向甲方提交书面水质报告单一份。

（5）我方定期检查冷冻水管内管壁情况，如有因水质变化引起的锈蚀等问题，对方应及时进行处理。

4.冷却水系统日常运行管理

（1）人工补充投加阻垢缓蚀剂的频率为每周一次，以使药剂浓度保持相对平稳，提高防锈和阻垢效果。

（2）每周一次交替投加杀菌灭藻粘泥剥离剂，冲击式杀灭水中异养菌和藻类或抑制其生长，减少粘泥污垢附着。

（3）每月至少清洗一次冷却塔塔盘，减少尘埃等固体杂质进入循环系统。洗塔时将冷却塔外表一起洗净。如周边环境较差，则酌情增加洗塔次数。

（4）每月取补充水、循环水等代表性水样，测定如下水质项目：pH值、悬浮物、硬度、碱度、总铁、总铜、细菌数、计算浓缩倍数和水处理药剂浓度等项，掌握具体系统的运行规律，并使浓缩倍数和药剂浓度稳定在一定范围。

（5）冷却水每月分析一次，并向甲方提交书面水质报告单一份。

（6）我方定期检查冷却水管内管壁情况，如有因水质变化引起的锈蚀等问题，对方应及时进行处理。

六、水质指标

在补水符合水处理技术规范和没有环境不利因素影响的前提下，经水处理后，水质应达到如下指标

1.冷却循环水：

pH值　          6.8～9.5

浊度 　　        ≤ 20 NTU

钙硬度+总碱度 　   ≤ 1100 mg/L(以CaCO3计)

总铁　　　       ＜ 1.0 mg/L

总铜　　         ＜ 0.1 mg/L

细菌数           ＜ 1×105个/mL

2.冷冻循环水：

pH值             8.0～10.5

细菌数            ＜ 1×105个/mL

钢腐蚀率          ＜ 0.075 mm/a

铜腐蚀率          ＜ 0.005 mm/a

七、付款方式：

年保养费用甲方向乙方付款，每年分叁次付清：

1. 年保养总费用的20%，在合同生效后的第二个月内付清。

2. 年保养总费用的50%，在合同生效后的第六个月内付清。

3. 年保养总费用的30%，在合同生效后的第十二个月内付清。

八、其他约定

广州日报报业经营有限公司印务分公司为广州日报报业经营有限公司的非独立核算性质的分公司，因此发票开具和款项结算以广州日报报业经营有限公司名称（义）进行，而合同签订以广州日报报业经营有限公司印务分公司名称（义）和进行。

九、发布采购信息的媒介：

广州国企阳光采购信息发布平台（http://cg.gemas.com.cn/）

广东广州日报传媒股份有限公司官网（http://cg.gdgzrb.com/cms/）

十、报价要求：

（一）必须提交的报价文件

1.报价文件包含报价单（格式见附件1）

（二）建议提交的报价文件

1. 2022年1月1日至今，独立完成过类似维保业绩（建议提供5个以上）

2.服务方案（格式自拟）（包括：项目团队投入人员、工作内容、工作流程、应急响应时间等）

（三）报价文件请加盖报价人单位公章，扫描后在广东广州日报传媒股份有限公司官网询价事项栏目对应项目上传报价及相关资料或发送至采购联系人邮箱（wenzy@gdgzrb.com）。

（注：广东广州日报传媒股份有限公司官网https://cg.gdgzrb.com/cms/）

（四）报价截止时间：2024年7月24 日10 时（北京时间）。

十、评审方法：

满足询价文件要求，根据价格（75%）和技术商务（25%）进行比选，选定综合实力较优者为中选人。

十一、联系方式：

报价联系人：温先生     联系电话：020-89173454

邮箱：wenzy@gdgzrb.com

现场勘探时间及联系人：何工13543436520

广州日报报业经营有限公司印务分公司采购小组

2024年07月18日

附件1：

广报经营印务分公司中央空调系统与空压机循环水系统水质处理项目报价单

1.本服务费用为人民币￥           元/年，贰年合计￥          元。

2. 以上报价已含      增值税专用发票。

报价单位（盖公章）：

日期： 2024年    月     日